## 模板
Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors
三相异步鼠笼电动机数据表
MLFB-Ordering data: |  |  |  | 1TL8005-2DC03-3AA5
Motor type:
Client order no.:
Order no.:
Offer no.:
Remarks:
U | D / Y | f | P | P | I | n | M | NOM. EFF at ... load [%] |  |  |  | Power factor at ... load |  |  | IA/IN | MA/MN | MK/MN | IE-CL
[V] |  | [Hz] | [kW] | [hp] | [A] | [1/min] | [Nm] | 4/4 |  | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | II/IN | TI/TN | TB/TN
380 | D | 50 | 45 | / | 86 | 991 | 434 | 95.8 |  | 96.2 | 96.1 | 0.83 | 0.8 | 0.71 | 8.5 | 3.8 | 3.3 | IE5
660 | Y | 50 | 45 | / | 49.5 | 991 | 434 | 95.8 |  | 96.2 | 96.1 | 0.83 | 0.8 | 0.71 | 8.5 | 3.8 | 3.3 | IE5
| A = IM B3 / IM 1001 |  | FS | 280S | 560 | kg | IP55 |  |  | IEC/EN 60034 |  | IEC, DIN, ISO, VDE, EN
Mechanical data / 机械性能数据 | [8 empty] | Terminal box / 接线盒
Sound pressure level 50Hz/60Hz (No load) 声压等级 50Hz/60Hz (空载) (dB(A)) | [5 empty] | 64 | / |  | Terminal box position 接线盒位置 | [5 empty] | Right
Moment of inertia 转动惯量 (kgm²) | [5 empty] | 2.0000 |  |  | Material of terminal box 接线盒材料 | [5 empty] | Steel
Bearing DE ¦ NDE 轴承 DE ¦ NDE | [5 empty] | 6316 C3 | 6316 C3 |  | Type of terminal box 接线盒型号 | [5 empty] | /
Relubrication quantity (DE¦NDE) 再润滑用量 (g) (DE¦NDE) | [5 empty] | 30 | 30 |  | Cable diameter 电缆直径 (mm) | [5 empty] | 37-44
Relubrication interval (DE¦NDE) 再润滑周期 (h) (DE¦NDE) | [5 empty] | 5000 |  |  | Max. cross-sectional area 最大电缆截面积 (mm²) | [5 empty] | /
Lubricants 润滑脂 | [5 empty] | 2# Li Grease |  |  | Main terminal thread 接线端子螺纹 | [5 empty] | 6xM10
Regreasing device 再润滑装置 | [5 empty] | Yes |  |  | Cable gland 葛兰 | [5 empty] | 1 plug + 1 gland
Grease nipple 油杯 | [5 empty] | M10x1 |  |  | Main cable entry 主进线孔螺纹规格 | [5 empty] | 2xM63x1.5
Type of bearing 轴承类型 | [5 empty] | Fixed bearing on NDE
Condensate drainage holes 排水孔 | [5 empty] | No
External earthing terminal 外部接地 | [5 empty] | No |  |  | Special design / 特殊设计
Vibration class 振动等级 | [5 empty] | A
Insulation 绝缘等级 | [5 empty] | 155(F) to 130(B)
Duty type 工作方式 | [5 empty] | S1
Direction of rotation 旋转方向 | [5 empty] | bidirectional
Frame material 机座材料 | [5 empty] | Cast iron
Data of anti condensation heating 防潮加热 | [5 empty] | No
Coating 喷漆 | [5 empty] | Yes
Color 颜色 | [5 empty] | RAL 7011
Motor protection 电机保护 |  |  |  | A = Without motor protection
Method of cooling 冷却方式 |  |  |  | IC411 - Self ventilated, surface cooled
Environmental conditions / 环境条件
Ambient temperature 环境温度(℃) | [5 empty] | -15 | 40
Altitude above sea level 海拔高度 | [5 empty] | 1000m
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values. 若有技术更改，恕不另行通知！计算出的数据可能和铭牌数据有所不同！ | [14 empty] | 2025-09-25 |  |  | Page 1/1